福建艺术职业学院

网上竞价文件

项目编号：FJJF2023SZ012

项目名称：福建艺术职业学院校园消防设施修缮项目

采购单位：福建艺术职业学院

招标代理机构:福建省金丰招标代理有限公司

二〇二三年十一月

-------------------------------------------------------------------------------

地  址：福州市六一北路92号实发大厦18楼       邮  编：350013

电  话：0591-87580399                    传 真：0591-87582611

Http: //www.fjjfjt.com                     E-mail:fjjf10@163.com

# 第一部分  邀请函

## 一、竞价邀请公告

福建省金丰招标代理有限公司现邀请合格的供应商对以下采购项目进行网上竞价。

1．项目编号：FJJF2023SZ012

2．竞价采购项目名称、数量及主要技术规格、售后服务要求等详见“竞价采购项目一览表”。

3.1报名及上传文件起始时间：2023年11月15日17:00:00

3.2报名及上传文件截止时间：2023年11月20日17:00:00

3.3竞价起始时间：2023年11月21日15:30:00

3.4竞价截止时间：2023年11月21日16:00:00

5．报价文件应按《第二部分》报价文件格式填写，将报价文件打印后签字确认并每页加盖公章、骑缝章后扫描上传报价文件（电子档pdf或文件夹压缩包RAR），未按上述条款要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。并按网上竞价要求上传报价文件,未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子竞价文档具法律效力。

6.报价文件的编制：网上竞价报价文件不得体现与竞价报价或竞价总价相关的信息，否则为无效竞价。报价人的最终报价以竞价大厅的价格为准。

报价文件正本一份、副本两份、电子文本一份（U盘保存、提交后概不退还）。报价文件都必须用A4幅面纸张打印，可用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章或逐页盖章，封面须加盖公章，在封面标明“正本”、“副本”字样。副本可用正本的复印件，正本与副本、电子文本如有不一致，则以正本为准。

7．竞价网址：福建省金丰招标代理有限公司（http://www.fjjfjt.com/），竞价数据以我公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与福建省金丰招标代理有限公司无关，请各报价人合理选择上传报价时间，以免造成不必要的损失。

8.有关本项目竞价的相关信息（包括报价文件若有修改）都将同时在政府采购相关网站【中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www.fjjfjt.com/）】上公布，请潜在报价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

9.成交公告发布之日起1个工作日后，成交人即可携带网上竞价项目报价文件原件一式三份至采购代理机构处领取成交通知书。

10.竞价保证金人民币0元整，以银行转账、电汇等非现金形式提交(不接受现金、现金存款形式提交)；竞价保证金不是以报价人名义提交的，将导致其竞价资格被拒绝。报价人的竞价保证金未在竞价截止时间前一天到达指定账户的将导致其竞价资格被拒绝。

11.未成交的报价人，在竞价结果公告发布1个工作日后即可申请无息退回，成交供应商签订合同后，须向代理机构提供采购合同。

12．采购单位：福建艺术职业学院

地址：福建省福州市闽侯县甘蔗街道学院路8号

联系人：吕老师

联系电话：18850458831

招标代理机构：福建省金丰招标代理有限公司

地址：福州市晋安区六一北路92号实发九江大厦18楼

联系人：陈玉婷

联系电话：0591-87580399

传真：0591-87582611

电子信箱：fjjf10@163.com
   保证金确认联系电话：0591-87571588

投标保证金专用账户

开户名称：福建省金丰招标代理有限公司

开户银行：中国工商银行福州三叉街支行

账号： 1402024319600052467

关于网上竞价线上报名流程：

第一步：请各潜在报价人登录【福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www.fjjfjt.com/）】首页进行供应商注册；

第二步：供应商注册审核经通过后，供应商应登录供应商后台进行项目报名，否则竞价将被拒绝。

## 二、竞价采购项目一览表

| 合同包号 | 品目 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） | 最高限价（元） | 是否 进口 | 竞价保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建艺术职业学院校园消防设施修缮项目 | 1项 | 99656.7 | 99656.7 | 否 | 0 |
| 参与竞价的供应商须按所投的合同包进行缴交竞价保证金（若有），并备注项目编号及合同包号。 |
| 竞价方式 | 1、、竞价过程中，在规定的报价时限内每个报价人只能进行一次报价。 2、各报价人的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。 3、报价人已详细审查全部竞价公告，包括修改竞价公告(如有的话)和有关附件，将自行承担因对全部竞价公告理解不正确或误解而产生的相应后果。 4、报价人同意提供按照采购代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价。 |
| 资格标准 | 1、有能力提供本竞价文件所述货物及服务的法人、其他组织或者自然人均可能成为合格的竞价人，并提供有效的营业执照复印件或其他相应的证明文件； 2、竞价承诺书。 3、声明函。 4、如由授权代表参与竞价，须提供法定代表人授权书 5、竞价人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，应提供以下证明材料： A、须提供2022年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明； B、须提供报价截止时间前六个月内任一个月的缴税证明； C、须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料； 6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的书面声明； 7、须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明；（备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。指可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站查询相关主体信用记录） 8、特定资格要求（若有）：无。 9、本项目不接受联合体竞价。 注：竞价人必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效文件处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖竞价人公章。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的竞价人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，视同社会保障资金、税收缴纳证明材料提供完整。 |
| 成交服务费 | 成交供应商须在领取网上竞价采购通知书的同时按各合同包成交总金额1.5%*80%的标准，不足800元的按800元收取，以转帐、电汇、现金的付款方式向招标代理公司缴纳成交服务费。 开户名称：福建省金丰招标代理有限公司 开户银行：兴业银行福州北尚支行 账号：117090100100030790 |

## 三、采购内容及要求

（一）项目概况

1、为保障学校消防设施、设备的正常运行,经学校定点维保单位对我校消防维保项目的消防设备进行全面检查，检查发现存在消防电话主机故障、图形显示装置故障等问题。为保证学校消防安全，需进行集中维修。具体以采购人提供的《福建艺术职业学院消防设施维修明细单》等内容为准。

2、本项目“三、采购内容及要求”均为不可负偏离的实质性要求，若有供应商出现任意一项负偏离，将视为无效报价。

3、本项目推荐合同包1成交候选人数为2家。

4、竞价系统上按项目总价报价，报价人需将完整的维修明细单报价表于竞价时间截止后30分钟内发送至代理公司邮箱（137448901@qq.com），超过最高限价的按无效报价处理；供应商报价须包含税收、装卸、运输、保险等包括服务所涉及的有关项目的一切费用，采购人不再另行支付费用（报价为人民币价）。

（二）技术和服务要求（维修明细）

| 福建艺术职业学院消防设施维修明细单 |
| --- |
| 项目单位 | 福建艺术职业学院 | 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 项目地址 | 福建艺术职业学院 | 报价 日期 |  |
| 事件 | 维修内容 | 维修方法 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 高位水箱消防电话分机与消防电话主机无法通话 | 更换电话分机并检查 | 台 | 1 |  |  | 更换电话机+线路检测 |
| 2 | 地下室发电机房消防电话分机与消防电话主机无法通话 | 更换电话分机并检查 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 电话主机故障 | 更换电话主机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 火灾自动报警系统10个故障点位 | 维修故障点位 | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 消火栓系统稳压泵故障 | 更换电接点压力开关 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 维修故障线路、调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 喷淋系统稳压泵故障 | 更换电接点压力开关 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 维修故障线路、调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 公共教学楼314室内消防管网生锈腐蚀导致漏水，管道阀门已关闭 | 更换穿越楼板DN100管道（2米） | 条 | 1 |  |  | 原管一根是6米，楼层之前需重新转孔，后封堵， |
| 7 | 六意超市门口两处消火栓无消火栓按钮 | 安装消火栓按钮，调试注册 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 线路安装点位注册及调试 | 项 | 2 |  |  | 需在机房重新测线和系统点位重新设置 |
| 8 | 地下室1号湿式报警阀（剧场）管网需要压力测试，管网阀门关闭 | 利用专用工具进行压力测试（两天） | 项 | 1 |  |  | 测试正常开阀送水，涉及管道泄漏另行报价 |
| 9 | 地下室2号湿式报警阀（行政楼）试验阀损坏，压力开关损坏，延时器损坏 | 维修湿式报警阀，更换实验阀、压力开关、延时器 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 地下室3号湿式报警阀（行政楼）前段试水阀门损坏 | 更换前段试水阀门 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 剧场、行政楼1号、行政楼2号湿式报警阀压力开关无直启线 | 增加直启线、调试、电控柜增加二次回路控制自锁功能 | 项 | 3 |  |  |  |
| 12 | 地下室湿式报警阀旁风机控制柜无电源，手自动无法启动风机 | 风机控制柜老化，更换风机控制柜，调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 消防高位水箱出水管网DN150明杆闸阀漏水，单向阀故障 | 更换DN150明杆闸阀、单向阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 图形显示装置无食堂点位图 | 增加食堂点位至CRT，调试 | 项 | 1 |  |  | 甲方提供食堂点位平面图 |
| 15 | 建议二楼食堂蒸煮区打菜区烟感更换成温感以免多次误报 | 食堂烟感更换成温感 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | 系统点位注册及调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 一层食堂联动测试：大厅疏散指示灯不亮，广播无动作，应急照明灯无动作、食堂2层联动测试无动作 | 食堂一层广播线路排查、布线，强切模块更换线路排查布线 | 项 | 2 |  |  |  |
|  |  | 食堂二层联动程序调试 | 项 | 1 |  |  | 主机房到食堂之间联动排查 |
| 17 | 行政楼六楼联动测试：应急照明无动作，消防广播对讲通话无动作 | 广播线路排查、布线，强切模块更换线路排查布线 | 项 | 2 |  |  |  |
| 18 | 行政楼一楼联动测试：声光无动作，强切无反馈信号，应急照明灯无动作 | 声光线路排查维修布线 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 更换空开 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 行政楼二楼联动测试：强切有反馈无动作，防火卷帘门地上无禁止标识线，三楼防火卷帘门一扇故障 | 维修更换卷帘门控制箱 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 2号电梯迫降无动作 | 增加迫降模块，联动调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 地下室雨淋阀无压力 | 维修雨淋阀 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 | 行政楼联动测试4楼两台排烟风机未启动无反馈 | 联动调试4层风机两台 | 项 | 2 |  |  |  |
| 23 | 剧场消控室图形显示装置(CRT)故障 | 维修调试CRT | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 剧场消控室双电源控制柜自动转换开关故障 | 维修更换双电源转换开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 剧场消控室火灾报警控制器02回路故障 | 更换回路板，调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 剧场消控室火灾报警控制器故障点位： 022010点型感烟、032091光束感烟、 032101光束感烟、032103光束感烟、0321112光束感烟、032119光束感烟、032087防火阀、032088防火阀、032060防火阀 | 维修更换故障烟感 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 维修更换调试故障光束感烟 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 维修更换故障防火阀模块 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 高空作业费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 剧场一层一个声光报警器故障、地下室一个声光报警器故障 | 维修更换故障灯光报警器 | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 一层双台排烟风机现场启动火灾报警控制器无反馈、多线盘启动现场排烟风机未动作 | 联动调试风机两台 | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  | 风机控制柜维修，多线维修 | 台 | 2 |  |  |  |
| 29 | 剧场喷淋管无水 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 剧场部分疏散指示灯和应急照明灯故障（如舞台右边通道、化妆间外通道） | 更换故障应急照明灯具 | 个 | 2 |  |  |  |
| 31 | 剧场消防联动测试，两台排风机未启动、非消防电源未切断 | 布线增加强切模块，调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 总计 |  |

（三）商务条件

1、交付地点：采购人指定地点。

2、交付时间：自合同签订之日起30日内。

3、交付条件：经采购人及采购人在用消防维保单位验收合格。

4、履约保证金：

是，本采购包履约保证金为合同总金额的5%。说明：成交人必须在签订合同前以公对公转账或银行保函的方式提交采购人。履约保证金将在成交人合同履约结束，验收合格且无违约及未了事项的情况下，于30日内予以无息退还（转账方式提交的）或解除担保（保函形式提交的）。成交人中途退出或有未履约并给采购人造成损失的将从履约保证金中扣除相应的损失金额，履约保证金不足抵偿采购人损失的，采购人将另行提出索赔。采购人有权对成交人管理及执行情况进行监督。履约保证金缴纳作为合同生效的前提条件。

- 付款方式：

成交人应在项目验收完成后，按国家有关规定向采购人提供增值税普通发票,附上具体维修清单明细，根据维修明细列明具体维修方法、维修材料及价格。采购方收到发票及清单后10个工作日内付清项目合同总金额的100%。

6、售后服务要求：

成交人应对本次货物承诺自验收合格后免费保修至少一年。产品保修期自产品安装调试验收合格之日起计算。保修期内如出现因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，成交人应无偿负责维修、更换。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。质量保修期内若产品在运行中发生问题，成交人应在2小时内派专业技术人员到现场免费进行维修和更换零部件或更换新产品等服务。质量保修期后，成交人有接到故障处理通知的，技术人员应在24小时内到达购采购人地点做好产品维修。

7、违约责任：

1、因成交人原因造成采购合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成损失的，成交人还需支付相应的赔偿。

2、在签定采购合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，违约对采购人造成损失的，成交人还需支付相应的赔偿。

3、因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

4、若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交人，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

5、在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

## 四、竞价须知

1．报价人需提供企业法人营业执照（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件或统一社会信用代码证副本复印件、竞价代表人的法定代表人授权书（以上文件均需加盖公章）向福建省金丰招标代理有限公司备案。

2．报价人竞价的项目必须符合“竞价采购项目一览表”及“采购内容及要求”的要求，并严格按照网上竞价要求在报价文件的“竞价一览表”中对项目（如技术要求、详细配置）作出明确、具体的确定性说明，不接受可选性竞价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”；响应表没有填报或者填报负偏离等描述都将视为无效竞价）。若照抄竞价文件技术要求，出现可选性竞价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效，保证金（若有）不予退还，并按政府采购相关规定给予处罚。

福建省金丰招标代理有限公司将在正偏离或符合的报价文件中确定竞价最低为成交供应商，如果成交的供应商在技术要求、详细配置上不按实填报，弄虚作假一经查实，取消成交资格，并记违规一次，没收保证金（若有）。

所投产品（机型）均应当为当前市场的主流产品（机型），提供的项目必须是原装正品，若提供非原装正品项目，则无条件退货，并赔偿由此造成的一切损失。

所投产品如有配件，需注明配件的品牌型号，否则视为不规范，竞价将被拒绝。

根据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴品目为政府强制采购的节能产品{具体品目以《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注为准}。若竞价人所投产品属于政府强制节能产品的，在报价文件中须提供所投政府强制节能产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件，否则视为无效报价。

国家有强制要求3C认证的产品，需提供中国国家强制性产品（3C）认证证书编号。

3．报价人应遵守《政府采购法》及有关政府采购相关法规，若报价人违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，停止其一个月以上、三年以内的福建省省级单位政府采购网上竞价资格，且其竞价保证金（若有）不予退还。

4．报价文件应按网上竞价文件的竞价格式填写，并按网上竞价要求上传,未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子竞价文档具法律效力。成交人的报价文件应按竞价文件中的竞价格式填写，一式三份，并加盖竞价单位公章和法定代表人（或授权代表）签字，在领取成交通知书时书面递交。

5．报价人须提交竞价保证金为人民币零元整，各报价人应于竞价截止日前一天将保证金汇入福建省金丰招标代理有限公司指定账户,以福建省金丰招标代理有限公司指定开户银行到账凭证为准，否则视为未提交，将无法参与竞价)。

⑴保证金为报价文件的组成部分之一；

⑵保证金用于保护本次竞价免受报价人的行为而引起的风险；

⑶保证金应以银行转账的形式提交，不接受现金形式提交；

⑷未按规定提交竞价保证金的竞价，其竞价将被视为无效；

⑸未成交的报价人的保证金，在竞价结束后予以无息退还；

⑹成交报价人的竞价保证金，在交货验收后，向福建省金丰招标代理有限公司提供政府采购合同及采购人验收凭证，以原提交方式予以无息退还；

⑺报价人在竞价截止时间后，要求撤回或不按规定日期签订供货合同的，其保证金（若有）将不予退还。

6．在授予合同时，采购人有权对“竞价采购项目一览表”中规定的项目数量和服务予以增加或减少，增加部分将不超过原合同规定的数额的10%。

7．无论竞价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有参与竞价的全部有关费用。

8．其它要求

（1）报价人应根据竞价文件的技术、售后服务要求条款，在报价文件中详细说明所提供项目的技术规格和参数、售后服务，承诺质量保证期、交货期。

（2）上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在竞价价格中。

## 五、报价文件应包括以下内容

(1)报价人资格证明文件

(2)报价人提供的售后服务承诺以竞价一览表中的为准，竞价采购项目一览表中未体现售后服务的，均以厂家的售后服务为基础，本着为用户服务的原则，成交方应为用户方提供最优的服务，但是不作为成交的条件。

★以上两点必须按本竞价文件的附件格式填写，未按格式要求填写的，其竞价无效。

## 六、竞价准则

福建省金丰招标代理有限公司根据采购人提出的需求在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www.fjjfjt.com/）上公示不少于三个日历日，同时报价人需按照网上竞价文件要求在最高限价以下进行竞价。在全部满足指标、供货期、售后服务需求前提下依据统一的价格要素评定最低竞价, 按价格最低者成交（竞价相同者以时间先后顺序确定）。根据闽财购〔2008〕31号、〔2010〕18号文要求，同一合同包内节能、减排、环境标志产品（节能、环境标志产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、国家环保总局和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品）优先采购，竞价时需提供有效证明文件。

## 七、竞价结果确认及公告

网上竞价公告期满，福建省金丰招标代理有限公司以成交结果通知书等方式书面通知采购单位。同时，将参与竞价的所有供应商的竞价和成交、成交结果等信息在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省金丰招标代理有限公司网站（http://www. fjyszb.com/）上公告，采购结果公告不少于一个工作日。

网上竞价公告期满，若无两个（含）以上不同品牌（采购单位在提出采购需求时指定品牌的，在采购单位选定的品牌范围内）供应商参与竞价，或参与竞价的供应商竞价不符合上述规定的，网上竞价无效，福建省金丰招标代理有限公司以书面方式通知采购单位，采购单位应调整采购需求后再进行网上竞价。

## 八、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

## 九、合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向采购方所在地的人民法院起诉。

## 十、质疑

1、竞价人认为竞价文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,参照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、提出质疑的竞价人(以下简称质疑竞价人)应当是参与本项目采购活动的竞价人。

潜在竞价人已完成报名的,可以对该竞价文件提出质疑。未参加竞价的供应商（或未报名的潜在竞价人）的质疑函将不予受理。

3、在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。

4、竞价人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

(一)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;

(二)质疑项目的名称、编号;

(三)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;

(四)事实依据;

(五)必要的法律依据;

(六)提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。质疑人委托授权代表办理质疑事务时应当向采购人或招标代理机构提交质疑人的授权委托书、法定代表人或主要负责人及代理人的身份证复印件；授权委托书应载明委托代理的事项和具体委托权限。5、竞价人提出质疑,应提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署、加盖公章的书面原件（拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）及统一社会信用代码营业执照复印件并加盖公章送达采购人或采购代理机构，未提供完整材料的，采购人或采购代理机构有权不受理。

# 第二部分  报价文件格式

网上竞价报价文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

合 同 包 号：

报价人名 称：

联系人及电话：

日      期：

## 目  录

## （包括但不仅限于以下内容）

（一）竞价承诺书及声明函

（二）资格证明文件

（三）其他资格证明材料

（四）项目说明一览表

（五）供货范围清单

（六）响应表

（七）质量的保证和售后服务承诺

（八）网上报价承诺书

（九）报价人提交的其它资料

（十）成交服务费承诺书

（十一）保证金说明函（若有的话）

（十二）退还保证金的函（若有的话）

## （一）竞 价 承 诺 书

致：福建省金丰招标代理有限公司

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交文件一式三份。

以    方式提供的金额为人民币        元的竞价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：         邮编：

电话：         传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖报价人公章）：

日  期：       年     月     日

声明函

致：福建省金丰招标代理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加投标并根据竞价文件规定，作如下具体声明：

1、我方是本次采购的货物、服务或工程的国内供货商。

2、我方只提交一个报价文件。但如果我方与其它供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

我方单位负责人与其他供应商不是同一人或者不存在直接控股、管理关系。

我方有责任对以上情形做出声明，否则报价将被拒绝。

特此声明！

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

## （二）资格证明文件

关于资格的声明函

致：福建省金丰招标代理有限公司

关于贵方       年    月    日 （项目编号：       ）竞价邀请，本签字人愿意参加报价，提供网上竞价文件中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本二份和电子版一份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

法定代表人授权书

福建省金丰招标代理有限公司：

（报价人全称）法定代表人         授权       （报价人代表姓名）为报价人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号        、合同包号     ）竞价活动，全权代表本公司处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（须注明与原件一致）

| 授权人身份证件复印件正面 |  | 被授权人身份证件复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 授权人身份证件复印件反面 |  | 被授权人身份证件复印件反面 |

授权方                                                接受授权方

报价人：（全称并加盖公章）

法定代表人（签名）：                            报价人代表（签名）：

日     期：                                     日     期：

法人营业执照、税务登记证

致：福建省金丰招标代理有限公司

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明有效的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

提醒：报价人在制作报价文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

财务状况报告

## 竞价人提供的财务报告复印件（成立年限按照竞价截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的竞价人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的竞价人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的竞价人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的竞价人、成立年限满半年但不足1年的竞价人、成立年限不足半年的竞价人），应选择提供资信证明复印件。

依法缴纳税收凭据

## 竞价人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.竞价截止时间前（不含竞价截止时间的当月）已依法缴纳税收的竞价人，提供竞价截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.竞价截止时间的当月成立的竞价人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的竞价人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

依法缴纳社会保障资金凭据

竞价人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.竞价截止时间前（不含竞价截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的竞价人，提供竞价截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.竞价截止时间的当月成立的竞价人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的竞价人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

竞价人名称：（全称并加公章）

电话： 传真：

竞价人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：年月日

参加采购活动前三年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中无不良信用记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。指可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站查询相关主体信用记录

竞价人名称：（全称并加公章）

电话： 传真：

竞价人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：年月日

## （三）其他资格证明材料

福建省金丰招标代理有限公司 ：

现附：

1、投标人可根据实际情况提供其他资格证明材料。

## （四）项目说明一览表

## （按竞价货物合同包下品目号类别分别填写）

报价人名称（全称并加盖公章）:                 项目编号∶

| 序号 |  | 货物名称 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 数量 |  |
| 详细性能说明 |
| ...... |

注：报价人对“采购内容及要求”及其对应的技术部分的要求中提出的技术性能、功能、配置、产品品质等要求，应在“项目说明一览表”中说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对报价人所提供的产品做出准确判断和评估。

提醒：报价人在制作报价文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

## （五）供货范围清单

报价人名称（全称并加盖公章）:     项目编号∶         合同包号：

| 合同包 | 品目号 | 名称 | 品牌型号（若有） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

编制说明：

本清单应列明货物及组成货物的主要件和关键件的名称、品牌、生产厂家、原产地、数量、规格型号等；

本清单应列明特殊专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

## （六）响应表

报价人名称（全称并加盖公章）：          项目编号∶         合同包号：

| 合同包 | 品目号 | 采购内容及要求 | 报价响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1注：报价人按竞价文件中“三、采购内容及要求”的要求逐条做出投标响应，未按竞价文件要求进行响应的，视为资格审查不合格，拒绝其报价。

1.2“报价响应”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、竞价人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。

提醒：报价人在制作报价文件时，请删除包括本句在内的批注内容。

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

## （七）质量的保证和售后服务承诺

本附件内容由各报价人自行填写，应至少包括竞价文件要求的技术要求及售后服务的响应文件，详细描述对本次项目的售后服务承诺。

报价人：（全称并加盖公章）

授权代表签字：

年   月    日

## （八）网上报价承诺书

致：福建省金丰招标代理有限公司

在贵公司组织的                       项目网上竞价活动中（项目编号：

合同包号：      ），我方承诺本报价数据以贵公司服务器数据库记录为准，一切因网络通信造成的报价数据错误或缺失均与贵公司无关。

特此承诺！

报价人名称（全称并加盖公章）：

地址：                                        邮编：

电话：                                         传真：

授权代表签字：                          日期：

## （九）报价人提交的其它资料

报价人声明

福建省金丰招标代理有限公司：

我方保证以下所提供的资料扫描件(照片)与原件一致，真实有效，并根据规定，有需要时提供原件给贵方查对，若资料扫描件(照片)与原件不一致或无法提供原件，视为提供虚假资料，并接受贵方按网上竞价文件规定处理。

报价人名称（全称并加公章）：

报价人代表签字：

日期： 年 月 日

报价人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

报价人代表签字并盖章：

## （十）成交服务费承诺书

致：福建省金丰招标代理有限公司

我们参与贵公司组织的                           项目竞价活动（项目编号：          合同包号：        ），如获成交，我们保证按竞价文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的竞价保证金（若有）将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

## （十一）保证金说明函（若有的话）

致：福建省金丰招标代理有限公司

关于贵公司组织“                       （项目名称）（项目编号：    ）（合同包号：    ）”的保证金，我司已于        年       月      日以      （转帐/电汇）方式向贵公司缴交金额为人民币           元的保证金。

保证金凭证复印件粘贴处，加盖公章并注明“与原件一致”。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

## （十二）退还保证金的函（若有的话）

致：福建省金丰招标代理有限公司

兹有我公司参加贵公司       年    月    日（截止时间）组织网上竞价的             （项目编号、合同包号）,                     项目(项目名称)的竞价活动中，本公司以      （同城转帐、异地电汇）形式缴纳保证金（¥         ），如成交，请贵公司待我司缴纳成交服务费并提供政府采购合同及采购人验收凭证后给予办理退还；如未成交，则请将保证金直接退还到我公司帐户中:

报价人全称：

开户银行：

账    号：

公司所属省份、市县：

（以上内容应详细填写，不可简化）

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

第三部分 采购合同

由采购人与成交人自行拟定。